AM10导轨安装式温湿度传感器

一、技术参数

温湿度传感器：导轨式安装

温度测量范围：－40～＋120℃

温度测量精度：0.3~0.5℃

响应时间 ：≤15S

信号输出：485

湿度测量范围：0%～100%RH

湿度测量精度：±2%RH（25℃）

响应时间 ：≤15s

数据传输距离：≥800m

环境温度：－35～＋55℃

环境湿度：10%～95%RH

二、模块概述

温湿度采集模块是将温湿度传感器、单片机、RS485收发器电路及RS485总线保护电路和电源芯片集成在一块PCB上，所有器件均为工业级产品，确保测量准确可靠。RS485收发器和电源入口电路加入保护器件，可以满足在恶劣的工业环境下稳定工作。原理见下图。

温湿度传感器

模块集成瑞士SENSIRION公司高精度温湿度传感器，提供14Bits温度测量以及12Bits湿度测量，高精度温湿度测量。传感器型号见下表。

型号	测湿精度

[%RH]	测温精度

[℃]	湿度范围[%RH]	温度范围[℃]
SHT10	±4.5	±0.5	0-100	-40-123.8
SHT11
±3	±0.4
SHT15
±2	±0.3
模块外形见右图。

产品型号：YGM10

机械尺寸：46*65*28.3（mm）

引脚定义

端子

输入电源：DC8V-DC32V

1号引脚：RS485+（A）

2号引脚：RS485-（B）

3号引脚：V+

4号引脚：V-

跳线

设置通讯站地址与波特率（默认站地址为3，传输速率为9600bit/s；修改后需要重新上电）

1号跳线-8号跳线：模块的站地址（1号跳线为低位，8号跳线为高位）

9号跳线：传输速率为19200bit/s

10号跳线：传输速率为4800bit/s

（9号+10号跳线：38400bit/s）

通讯协议：Modbus RTU（串口设置：8位数据位，无校验，1位停止位，通讯超时400ms以上）

通讯规约

地址	功能码	读/写	描述
40000	03	只读	采集湿度（精度0.01）
40001	03	只读	采集温度（精度0.01）+27315
40002	03	只读	采集露点
40003	03	只读	采集湿度（精度0.01）
40004	03	只读	采集温度（精度0.01）
40005	03	只读	采集湿度（精度0.1）
40006	03	只读	采集温度（精度0.1）
40007	03/06	读/写	湿度补偿（精度0.01，EEPROM存储）
40008	03/06	读/写	温度补偿（精度0.01，EEPROM存储）
40009	03/06	读/写	0：sht10；1：sht11（EEPROM存储）

示例

读取R40003的值为6789，R40004的值为2345，则表示的湿度为R4003/100=67.89(%)，温度为R40004/100=23.45(℃)。

写入R40005的值为+1234，R40006的值为-534，则表示湿度在实际采样值的基础上补偿了+12.34(%)，温度在实际采样值的基础上补偿了-5.34(℃)。